## Priloga 4
Primer popisa
1. Požarni preboji električnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev električnih napeljav je EI60, če ni drugače navedeno
Požarni preboji električnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Oznaka | Mesto preboja | Material predelnega elementa | Velikost preboja (dimenzije v mm) | Opis elektro napeljave | Količina (št. prebojev) | Opomba
1.1. | K, P, E1-E5 | AB stena debeline 25 cm, | 400 x 300 mm | 2 x polica 200 x 60 mm, kabli KG1 | 40 | npr. sistem proizvajalca št….
1.2. | E1-E5 | Mavčno kartonska stena 2x 12,5 mm, CW50, 2x 12,5 mm GKF, d= 10 cm | 300 x 100 mm | 20 x kabli KG1 | 30 | npr. sistem proizvajalca št….
1.3. | K | AB stena 30 cm | 800 x 400 mm | 2 x Polica 200 x 60, 1 x Polica 300 x 60 mm, Kabli KG1 in KG2 | 10 | npr. sistem proizvajalca št….
1.4. | K, P, E1-E5 | AB plošča 25 cm | Ø 100 mm | 5 x cev RBC, Ø 16 mm, prevlečeni kabli KG4 | 60 | EI60 U/C npr. sistem proizvajalca št….
2. Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Oznaka | Mesto preboja | Material predelnega elementa | Velikost preboja (dimenzije v mm) | Opis strojne napeljave | Količina (št. prebojev) | Opomba
2.1. | K, P, E1-E5 | AB stena debeline 25 cm, | 300 x 300 mm | 4 x cev plastična PP, DN 75 | 20 | npr. sistem proizvajalca št….
2.2. | E1-E5 | Mavčno kartonska stena 2x 12,5 mm, CW50, 2x 12,5 mm GKF, d= 10 cm | 200 x 100 mm | 5 x cev baker Ø 22 mm, izolirana z izolacijo razreda BL-s1, d0, t= 13 mm | 20 | npr. sistem proizvajalca št….
2.3. | K | AB stena 30 cm | 600 x 400 mm | 4 x cev litoželezna DN 125 | 15 | npr. sistem proizvajalca št….
2.4. | K, P, E1-E5 | AB plošča 25 cm | Ø 140 mm | 1 x cev plastična Geberit Silent dB20, DN 110 | 50 | EI60 U/U npr. sistem proizvajalca št….